## 表紙
半田市成岩地区総合型 地域スポーツクラブハウス
管理業務仕様書
令和８年６月
半田市

## １仕様書リスト
管理業務仕様書
以下の資料は現在行なっている、清掃業務や設備保守点検業務の仕様書です。
指定管理者においては、これら業務の内容を把握するとともに、最低限これらと同等の管理
業務を実施してください。
1 | 定期清掃業務 |  |  |  | 1
| 定期清掃業務基準一覧表 |  | 2 | ～ | 5
2 | 設備保守点検基準一覧表 |  | 6 | ～ | 7
| （ア） 空調設備保守点検業務 |  | 8 | ～ | 10
|  | 空調設備機器一覧表 | 11 | ～ | 14
| （イ）環境衛生給排水設備保守点検業務 |  | 15 | ～ | 17
|  | 環境衛生給排水設備機器一覧表 | 18 | ～ | 21
| （ウ）消防設備保守点検業務 |  |  |  | 22
|  | 消防設備機器一覧表 |  |  | 23
| （エ）エレベーター設備保守点検業務 |  |  |  | 24
| （オ）自動ドア保守点検業務 |  |  |  | 25
|  | 建築設備機器一覧表 |  |  | 26
| （カ）自家用電気工作物保安管理業務 |  |  |  | 27
|  | 電気設備機器一覧表 |  |  | 28

## No1定期清掃業務
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
|  | 1 | 定期清掃業務 |  | 1
1．磁器タイル床洗浄清掃
掃除機又は自在ボウキを使用して除塵を行った後、表面洗浄剤を塗布しポリッシャーで洗浄をす
る。次に洗浄汚水を回収後、清水を散布しリンス洗浄を行う。原則としてワックスは塗布しないが、
仕上がりの状況に応じては半田市教育委員会（以下教育委員会）と指定管理者で協議の上、
ワックスを塗布する場合もある。
２．床面洗浄清掃ワックス塗布
ダストクロス又は自在ボウキを使用して除塵を行った後、表面洗浄剤を塗布しポリッシャーで洗
浄をする。次に洗浄汚水を回収し、モップで水拭きを充分に実施する。床面がよく乾燥したら樹脂
ワックスを光沢の状況に応じて１～２回塗布する。
３．浴室薬品洗浄
浴室洗浄用の洗浄剤を浴槽・洗い場に塗布しポリッシャー等で洗浄をする。エフロレッセンス等
のカルシウム成分が浮き出している場合は酸性の除去剤を使用して洗浄を実施する。
４．ガラス清掃
（１）足場対策不要ガラス
ガラス面に洗剤を塗布し、スクイジーで拭き取る。隅に残った水滴及びサッシュについた水は
タオルで拭き取る。
（２）片面のみ足場対策必要ガラス
高所にガラスがあり、高所作業車、足場仮設、ブランコ作業の足場仮設の必要なガラスで片面
のみ、それらの対策が必要な部分をいう。清掃方法については上記（１）と同様とする。フロー
リングや長尺塩ビシート等の床材に足場対策をとる場合はキズの入らないように当て板や養生を
確実に施工すること。また、安全対策に関しては労働安全衛生規則を必ず遵守し、不安全な状態
での作業は絶対にしないこと。
（３）両面足場対策必要ガラス
高所にガラスがあり、高所作業車、足場仮設、ブランコ作業の足場仮設の必要なガラスで両面
ともそれらの対策が必要な部分をいう。清掃方法及び注意事項に関しては上記（２）の通りとす
る。

## No1清掃基準
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
| 1 | 定期清掃業務基準一覧表 |  | 2
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
| 1 | 定期清掃業務基準一覧表 |  | 3
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
| 1 | 定期清掃業務基準一覧表 |  | 4
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
| 1 | 定期清掃業務基準一覧表 |  | 5
【成岩地区学校・地域共同利用・設】
№１
管理対象場所
床材質
エントランス１・ホール
長尺塩ビシート
1
/Y
1
/Y
AW5
ＥＶホール
長尺塩ビシート
1
/Y
テラス
防水モルタル
1
/Y
SD1
トレーニング室
フローリング
1
/Y
SW1,SD11,
SD11a
器具庫１
コンクリート
1
/Y
AW7×2
空調機械室
コンクリート
女子便所
長尺塩ビシート
1
/Y
1
/Y
AW4
男子便所
長尺塩ビシート
1
/Y
1
/Y
AW4
多目的便所
長尺塩ビシート
1
/Y
物入
コンクリート
アリーナ
フローリング
1
/Y
AW1a×18
アリーナ３Ｆ
上部ガラス
ステージ
フローリング
体力測定室
フローリング
器具庫２
コンクリート
1
/Y
AW4
エントランス２
100角磁器タイル
1
/Y
1
/Y
SD2
サンクンガーデン
コンクリート
屋外デッキ・スロープ
防水モルタル
プロムナード・スロープ
100角磁器タイル
1
/Y
風除室
100角磁器タイル
1
/Y
1
/Y
SD3,SD4
健康体力相談室
ＣＦシート
1
/Y
1
/Y
ACW1,SW5
ロビー
ＣＦシート
1
/Y
1
/Y
SW2×2,SW3
コントロール室
ビニールタイル
1
/Y
1
/Y
SW4a
※ガラス清掃の説明 ＝ 黒字（普通清掃）、
青字（片面のみ足場対策が必要）、
赤字（両面足場対策が必要）
26.6
1.0
22.7
119.3
0.2
17.4
93.6
2.0
16.4
42.7
1.8
0.2
0.2
138.0
5.8
282.3
340.0
9.1
62.8
20.7
14.7
38.6
29.3
4.3
3.0
1194.6
76.4
99.2
28.4
29.3
40.0
180.4
13.5
87.0
241.6
床
面
洗
浄
清
掃
床
面
洗
浄
ワ
ッ
ク
ス
塗
布
ガラス清掃
実
施
回
数
実
施
面
積
実
施
対
象
建
具
符
号
１
Ｆ
２
Ｆ
備
考
床面積
（㎡）
作
業
内
容
（㎡）

## No2～6設備基準
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  |  |  | Sheet№
|  | 2 | 設備保守点検基準一覧表 | [5 empty] | 6
№１
| 業 務 内 容 |  |  | 数 量 |  |  | 回 数
| No2空調設備保守点検業務 |  |  |  | 1
| (1)冷温水発生機(１００RT) |  |  |  | 1 | 台 | 1 | 回／ | 3年
| (2)空気調和設備 | [5 empty] | 1 | 回／ | 4年
| ・ＡＨＵ－１（３０ＫＷ） |  |  |  | 1 | 台 | 1 | 回／ | 2年
| ・ＡＨＵ－２（５．５ＫＷ） |  |  |  | 1 | 台 | 1 | 回／ | 2年
(3)ガスヒートポンプマルチ室外機
| ・ＧＨＰ－１ (２０ＨＰ) |  |  |  | 1 | 台 | 1 | 回／ | 年
| ・ＧＨＰ－２ (２０ＨＰ) |  |  |  | 1 | 台 | 1 | 回／ | 年
※運転確認点検は年１回、総合点検は５年毎又は運転時間
10,000Ｈのいずれか早い時期
(4)ガスヒートポンプマルチ室内機
| ・GHP－１－２８(天吊カセット２方向) |  |  |  | 3 | 台 | 1 | 回／ | 年
| ・GHP－１－３６(天吊カセット２方向) |  |  |  | 2 | 台 | 1 | 回／ | 年
| ・GHP－１－５６(天吊カセット２方向) |  |  |  | 4 | 台 | 1 | 回／ | 年
| ・GHP－１－７１(天吊カセット２方向) |  |  |  | 2 | 台 | 1 | 回／ | 年
| ・GHP－１－７１(天吊カセット４方向) |  |  |  | 2 | 台 | 1 | 回／ | 年
| ・GHP－２－２８(天吊カセット２方向) |  |  |  | 1 | 台 | 1 | 回／ | 年
| ・GHP－２－５６(天吊カセット２方向) |  |  |  | 2 | 台 | 1 | 回／ | 年
| ・GHP－２－９０(天吊カセット２方向) |  |  |  | 1 | 台 | 1 | 回／ | 年
| ・GHP－２－１１２(天吊カセット２方向) |  |  |  | 4 | 台 | 1 | 回／ | 年
| (5)ルームエアコン(ＲＡＣ－２８) |  |  |  | 1 | 台 | 1 | 回／ | 年
(6)各空調機フィルター清掃
| ・ＡＨＵ－１ |  |  |  | 1 | 台 | 2 | 回／ | 年
| ・ＡＨＵ－２ |  |  |  | 1 | 台 | 2 | 回／ | 年
| ・ガスヒートポンプマルチ室内機 |  |  |  | 21 | 台 | 2 | 回／ | 年
| ・ルームエアコン(ＲＡＣ－２８) |  |  |  | 1 | 台 | 2 | 回／ | 年
No3環境給排水衛生設備保守点検業務
| (1)受水槽清掃(総容量２０㎡) |  |  |  | 1 | 槽 | 1 | 回／ | 年
| (2)給水加圧ポンプ |  |  |  | 1 | 組 | 1 | 回／ | 年
| (3)真空温水器 ＡＳＡＮ－２５０ＢＮ |  |  |  | 1 | 台 | 2 | 回／ | 年
・点検清掃２回／年、抽気作業１回／年
| (4)貯湯槽（１，４００φ×２，０００Ｈ） |  |  |  | 1 | 槽 | 1 | 回／ | 年
| (5)給湯ポンプ |  |  |  | 2 | 台 | 1 | 回／ | 年
| (6)昇温ポンプ |  |  |  | 1 | 台 | 1 | 回／ | 年
| (7)排水水中ポンプ |  |  |  | 3 | 組 | 1 | 回／ | 年
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  |  |  | Sheet№
|  | 2 | 設備保守点検基準一覧表 | [5 empty] | 7
№２
| 業 務 内 容 |  |  | 数 量 |  |  | 回 数
| (8)汚水槽清掃 |  |  |  | 1 | 槽 | 1 | 回／ | 年
(9)飲料水水質検査
| ・１５項目 |  |  |  | 1 | 検体 | 2 | 回／ | 年
| ・１１項目 |  |  |  | 1 | 検体 | 1 | 回／ | 年
(10)浴槽循環ろ過設備
| ・点検整備 |  |  |  | 1 | 台 | 4 | 回／ | 年
| ・ろ過配管洗浄消毒 |  |  |  | 1 | 系統 | 2 | 回／ | 年
| ・レジオネラ菌等水質検査（男女浴室・各ジャグジー） |  |  |  | 4 | 検体 | 1 | 回／ | 年
No4消防設備保守点検業務
| (1）自動火災報知設備 |  |  |  | 1 | 式 | 2 | 回／ | 年
| (2）防排煙設備 |  |  |  | 1 | 式 | 2 | 回／ | 年
| (3）非常放送設備 |  |  |  | 1 | 式 | 2 | 回／ | 年
| (4）誘導灯設備 |  |  |  | 1 | 式 | 2 | 回／ | 年
| (5）屋内消火栓設備 |  |  |  | 1 | 式 | 2 | 回／ | 年
| (6）消火器 |  |  |  | 1 | 式 | 2 | 回／ | 年
| (7）避難器具 |  |  |  | 1 | 式 | 2 | 回／ | 年
| (8）アリーナ２上部炎感知器点検時足場費 |  |  |  | 1 | 式 | 2 | 回／ | 年
No5エレベーター設備保守点検業務（フルメンテナンス）
| ・ロープ式エレベーター ６０ｍ/分，４停止 |  |  |  | 1 | 台 | 1 | 回／ | 月
※建築基準法に基づく定期検査代行含む
No6自動ドア保守点検業務（フルメンテナンス）
| ・引分け自動ドア |  |  |  | 2 | 台 | 2 | 回／ | 年

## No2空調設備保守点検業務
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Shsst№
|  | 2-(ア) | 空調設備保守点検業務 |  | 8
１．冷温水発生器
(1)点検内容
本体機器
・真空度の確認及び運転電流の測定
・冷温水及び冷却水の圧損測定
・パネル取り付け状態、全体の腐食状態、保温状態の確認
・機内配管水漏れ点検
・膨張タンクの点検
・再生器の状況確認
燃焼系統
・燃焼制御動作の機能確認
・メインバーナーの燃焼圧の測定及び着火状態の確認
・燃焼状態、排気状況の確認
・燃料漏れの確認
電気制御系統
・配線接続部、ゆるみ、損傷の点検、増し締め
・操作、制御、電源回路の点検
・マグネットリレー異常音、接点の状態
各部の温度確認、測定
・冷温水出口、入口
・冷却水出口、入口
・蒸発器、高温再生器、凝縮器
冷温水、冷却水ポンプ
・定格電流、運転電流、絶縁抵抗の測定
・モーター軸受け部の状態、モーター異常音の確認
・グランドパッキン、メカニカルシール、カップリングゴムの消耗確認
冷却塔
・モーターの定格電流、運転電流、絶縁抵抗の測定及び異常音の確認
・ファン異常音、ベルト磨耗状況の確認及び油脂補給
・水槽内部の清掃及び水処理剤の投入
ばい煙排出量測定
・大気汚染防止法に基づくばい煙量等の測定（年２回）及びその結果の記録
(2)契約内容
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含む。
・修理工費及び消耗品費は含むが交換部品代及び冷却水コイル洗浄費は別途とする。
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Shsst№
|  | 2-(ア) | 空調設備保守点検業務 |  | 9
２．空気調和機（ＡＨＵ）
(1)点検内容
・羽根、Ｖベルトの点検調整
・ベアリングの点検及びグリスアップ
・冷温水コイルの水漏れ点検
・ドレンパン、ドレン排水管系の点検清掃
・加湿器の点検
・ダンパーの点検調整
・ファンの点検整備
・アッテネーター、ファンモーターの点検整備
・制御回路の点検
・絶縁抵抗測定
・総合運転状態の点検
(2)契約内容
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含む。
・故障修理費は別途。
３．ガスヒートポンプマルチ室外機
(1)点検回数
点検回数は運転確認点検を年１回とし、定期交換部品の交換を含む総合点検は５年毎又は
運転時間10,000Ｈのいずれか早い時期に実施するものとする。点検内容の詳細は下記の表
のとおり。
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Shsst№
|  | 2-(ア) | 空調設備保守点検業務 |  | 10
(注１)『総合点検』は、定期交換部品の交換を含む１回の点検全体を指し、表中の◎印を対象項目
とする。また、同点検は１００００Hr又は５年毎のいずれか早い時期に実施するものとする。
(注２)『運転確認点検』は、機器全体各部の点検・清掃・調整の点検を指し、表中の○印を対象項
目とする。また同点検は年１回実施するものとする。但し、総合点検を実施する年度には重
複実施しないこととする。
(注３)『リフレッシュ点検・整備』は、機器の耐用期間(ﾗｲﾌｻｲｸﾙ)３００００Hr又は１３年のいず
れか早い時期が到来した機器全体の状態を診断し、今後も継続して使用する場合の契約外の
有料点検・整備である。
(注４)リフレッシュ点検以後は、機器を使用可能にする必要な部品が供給可能な範囲において保守
契約又は定期点検契約を継続可能とする。但しその際に、定期交換部品を除く部品の交換が
必要な場合、該当部品代及び交換費用は別途有料とする。
４．ガスヒートポンプ室内機
(1)点検内容
・フィン、ドレンパンの汚れ及び詰まりの点検
・吸込み、吹出し温度の測定
・異音異常の確認
・ファンの取付具合の確認
・総合運転状態の確認
(2)契約内容
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含みます。
・故障修理費は別途。
５．ルームエアコン
(1)点検内容
・フィンの汚れ及び詰まりの点検
・吸込み、吹出し温度の測定
・異音異常の確認
・ファンの取付具合の確認
・総合運転状態の点検
(2)契約内容
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含む。
・故障修理費は別途。
６．空調機フィルター洗浄
(1)点検内容
・空調機器フィルター洗浄清掃
・フィルターの外観及び機能点検
・総合運転状態の点検

## No2空調機器
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | [5 empty] | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  | Sheet№
[6 empty] | 2-(ア) | 空調設備機器一覧表 |  |  |  | 11
| 機器名(記号) | 仕 様 | [5 empty] | 電 源 | 数量 | 設置場所
| 冷温水発生器 | 形式 |  | 冷却塔一体型(軽塩害仕様) |  |  |  | 3φ200V |  | 4F屋上
| ＲＨ－１ | 冷房能力 |  | 100RT |  |  |  | 22.5KW
|  | 暖房能力 |  | 280kw
|  | 外気 |  | 27℃WB
|  | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1,000l/min × 240kPa
(機外揚程)
|  | 冷温水 |  | 冷水 | 7～12℃
|  |  |  | 温水 | 60～56℃
|  | ｶﾞｽ消費量 |  | 348.8kw (13A)
|  | 付属品 |  | 膨張水槽、制御盤(冷却水
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ含)
遠方発停ﾘﾓｺﾝ
防振架台(亜鉛ﾒｯｷ)
| 空調機(ｱﾘｰﾅ系) | 型式 |  | 立型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 3φ200V | 1 | 2F空調機械室
| ＡＨＵ－１ | 風量 |  | 41,500m3/H × 600Pa(機外) |  |  |  | 30KW
|  | 外気量 |  | 13,500m3/H
|  | 冷房能力 |  | 335kw
(吸込空気30.1℃DB,54%RH)
|  | 暖房能力 |  | 250kw(吸込空気13.4℃DB)
|  | 冷温水量 |  | 960l/min
(C:7～12℃,H:60～56.3℃)
|  | 加湿量 |  | 65㎏/H(気化式)
|  | フィルター |  | ﾌﾟﾚ+中性能
(軽塩害除去ﾌｨﾙﾀｰ)
|  | ファン部 |  | 防振架台
|  | チャンバー |  | ﾐｷｼﾝｸﾞﾁｬﾝﾊﾞｰ(ﾁｬﾝﾊﾞｰのみ
塩害対策)・内貼
| 空調機(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室系) | 型式 |  | 立型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 3φ200V | 1 | 1F機械室
| ＡＨＵ－２ | 風量 |  | 7,500m3/H × 460Pa(機外) |  |  |  | 5.5KW
|  | 外気量 |  | 1,500m3/H
|  | 冷房能力 |  | 55kw
(吸込空気29.3℃DB,53%RH)
|  | 暖房能力 |  | 32kw(吸込空気15.8℃DB)
|  | 冷温水量 |  | 158l/min
(C:7～12℃,H:60～57.2℃)
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | [5 empty] | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  | Sheet№
[6 empty] | 2-(ア) | 空調設備機器一覧表 |  |  |  | 12
| 機器名(記号) | 仕 様 | [5 empty] | 電 源 | 数量 | 設置場所
|  | 加湿量 |  | 7㎏/H(気化式)
|  | フィルター |  | ﾌﾟﾚ+中性能
(軽塩害除去ﾌｨﾙﾀｰ)
|  | ファン部 |  | 防振架台
|  | チャンバー |  | ﾐｷｼﾝｸﾞﾁｬﾝﾊﾞｰ(ﾁｬﾝﾊﾞｰのみ
塩害対策)・内貼
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室外機20HP(軽塩害仕様) |  |  |  | 3φ200V | 1 | 4F屋外
| ＧＨＰ－１ | 冷房能力 |  | 56kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 1.7KW
|  | 暖房能力 |  | 67kw(ＪＩＳ条件)
|  | ｶﾞｽ消費量 |  | 55.4kw (13A)
|  | 付属品 |  | 防振架台(亜鉛ﾒｯｷ)
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室内機天吊ｶｾｯﾄ(2方向) |  |  |  | 1φ200V | 3 | 1Fﾎｰﾙ
| ＧＨＰ－１－２８ | 冷房能力 |  | 2.8kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 0.092KW |  | 2Fﾛﾋﾞｰ
|  | 暖房能力 |  | 3.4kw(ＪＩＳ条件)
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室内機天吊ｶｾｯﾄ(2方向) |  |  |  | 1φ200V | 2 | 2Fﾛﾋﾞｰ
| ＧＨＰ－１－３６ | 冷房能力 |  | 3.6kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 0.092KW
|  | 暖房能力 |  | 4.2kw(ＪＩＳ条件)
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室内機天吊ｶｾｯﾄ(2方向) |  |  |  | 1φ200V | 4 | 1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ
| ＧＨＰ－１－５６ | 冷房能力 |  | 5.6kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 0.141KW |  | 2F男・女更衣室
|  | 暖房能力 |  | 6.7kw(ＪＩＳ条件) | [5 empty] | 2F受付事務所
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室内機天吊ｶｾｯﾄ(2方向) |  |  |  | 1φ200V | 2 | 3F男・女脱衣室
| ＧＨＰ－１－７１ | 冷房能力 |  | 7.1kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 0.146KW
|  | 暖房能力 |  | 8.5kw(ＪＩＳ条件)
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室内機天吊ｶｾｯﾄ(4方向) |  |  |  | 1φ200V | 2 | 2F体力相談室
| ＧＨＰ－１－７１ | 冷房能力 |  | 7.1kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 0.158KW
|  | 暖房能力 |  | 8.5kw(ＪＩＳ条件)
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室外機20HP(軽塩害仕様) |  |  |  | 3φ200V | 1 | 4F屋外
| ＧＨＰ－２ | 冷房能力 |  | 56kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 1.7KW
|  | 暖房能力 |  | 67kw(ＪＩＳ条件)
|  | ｶﾞｽ消費量 |  | 55.4kw (13A)
|  | 付属品 |  | 防振架台(亜鉛ﾒｯｷ)
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室内機天吊ｶｾｯﾄ(2方向) |  |  |  | 1φ200V | 3 | 4FELVﾎｰﾙ
| ＧＨＰ－２－２８ | 冷房能力 |  | 2.8kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 0.092KW
|  | 暖房能力 |  | 3.4kw(ＪＩＳ条件)
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | [5 empty] | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  | Sheet№
[6 empty] | 2-(ア) | 空調設備機器一覧表 |  |  |  | 13
| 機器名(記号) | 仕 様 | [5 empty] | 電 源 | 数量 | 設置場所
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室内機天吊ｶｾｯﾄ(2方向) |  |  |  | 1φ200V | 2 | 3Fﾎｰﾙ
| ＧＨＰ－２－５６ | 冷房能力 |  | 5.6kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 0.141KW
|  | 暖房能力 |  | 6.7kw(ＪＩＳ条件)
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室内機天吊ｶｾｯﾄ(4方向) |  |  |  | 1φ200V | 1 | 3F研修室
| ＧＨＰ－２－９０ | 冷房能力 |  | 9.0kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 0.174KW
|  | 暖房能力 |  | 10.6kw(ＪＩＳ条件)
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ | 型式 |  | 室内機天吊ｶｾｯﾄ(4方向) |  |  |  | 1φ200V | 4 | 3F談話室
| ＧＨＰ－２－１１２ | 冷房能力 |  | 11.2kw(ＪＩＳ条件) |  |  |  | 0.214KW |  | 3F会議室
|  | 暖房能力 |  | 13.2kw(ＪＩＳ条件)
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 型式 |  | 壁掛型 |  |  |  | 1φ100V | 1 | 1F体力測定室
| ＲＡＣ－２８ | 冷房能力 |  | 2.8kw |  |  |  | 1.2KW
|  | 暖房能力 |  | 4.0kw
|  | 圧縮機 |  | 800W
室外機軽塩害仕様
| 集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  |  | 室内機21台用個別制御 |  |  |  |  | 1 | 2F受付･事務室
| 排風機(AHU-2用) | 型式 |  | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  |  |  | 3φ200V | 1 | 3F厨房
| ＥＦ－１ |  | # 1 1/2 × 1,500m3/H × 330Pa |  |  |  |  | 1.5KW
|  | 付属品 |  | 防振吊金物
| 排風機 | 型式 |  | ｽﾄﾚｰﾄﾌｧﾝ(消音型) |  |  |  | 1φ100V | 2 | 2F更衣室
| ＶＦ－１ |  | # 1 1/4 × 700m3/H × 220Pa |  |  |  |  | 170W
| 排風機 | 型式 |  | ｽﾄﾚｰﾄﾌｧﾝ(消音型) |  |  |  | 1φ100V | 2 | 3F浴室脱衣室
| ＶＦ－２ |  | # 1 1/2 × 850m3/H × 220Pa |  |  |  |  | 207W
| 排風機 | 型式 |  | ｽﾄﾚｰﾄﾌｧﾝ(消音型) |  |  |  | 1φ100V | 2 | 2F体力相談室
| ＶＦ－３ |  | # 1 1/4 × 500m3/H × 220Pa |  |  |  |  | 119W |  | 3F談話室厨房
| 天井扇 | 型式 |  | 低騒音型 |  |  |  | 1φ100V | 5
| Ｖ－１ |  |  | 100φ × 100m3/H × 50Pa |  |  |  | 17W
| 天井扇 | 型式 |  | 低騒音型 |  |  |  | 1φ100V | 1
| Ｖ－２ |  |  | 100φ × 140m3/H × 50Pa |  |  |  | 24W
| 天井扇 | 型式 |  | 低騒音型 |  |  |  | 1φ100V | 4
| Ｖ－３ |  |  | 150φ × 200m3/H × 50Pa |  |  |  | 28W
| 天井扇 | 型式 |  | 低騒音型 |  |  |  | 1φ100V | 10
| Ｖ－４ |  |  | 150φ × 300m3/H × 50Pa |  |  |  | 46W
| 天井扇 | 型式 |  | 低騒音型 |  |  |  | 1φ100V | 5
| Ｖ－５ |  |  | 150φ × 400m3/H × 60Pa |  |  |  | 82W
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | [5 empty] | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  | Sheet№
[6 empty] | 2-(ア) | 空調設備機器一覧表 |  |  |  | 14
| 機器名(記号) | 仕 様 | [5 empty] | 電 源 | 数量 | 設置場所
| 天井扇 | 型式 |  | 低騒音型 |  |  |  | 1φ100V | 7
| Ｖ－６ |  |  | 150φ × 500m3/H × 50Pa |  |  |  | 82W
| 有圧扇 | 型式 |  | 低騒音型 |  |  |  | 1φ100V | 2 | 1F機械室
| ＰＦ－２ |  |  | 25㎝ × 400m3/H × 30Pa |  |  |  | 40W |  | 2F倉庫
|  | 付属品 |  | ｼｬｯﾀｰ付､
ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ(防虫ｱﾐ付)
| 有圧扇 | 型式 |  | 低騒音型 |  |  |  | 1φ100V | 2 | 1F器具庫1
| ＰＦ－３ |  |  | 30㎝ × 800m3/H × 30Pa |  |  |  | 60W |  | 2F空調機械室
|  | 付属品 |  | ｼｬｯﾀｰ付､
ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ(防虫ｱﾐ付)

## No3環境給排水衛生保守点検業務
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
|  | 2-(イ) | 環境衛生給排水設備保守点検業務 |  | 15
１.受水槽清掃
(1)清掃内容
・水漏れ、錆発生の点検
・フロート弁の点検整備（制御回路を含む）
・建築物飲料水水質検査、清掃業の登録を有すること。
・水質検査は、清掃前に受水槽と末端水道で行う。異常のある場合は清掃後再検査を行う。
・衛生的な作業を行う。
・受水槽の使用状況を充分理解し、作業手順、使用機器等を勘定し、断水時間を最小限におさえ
安全な清掃作業を遂行する。
・作業執行責任者は、厚生大臣指定の貯水槽衛生管理技術講習会の課程を修了した者以上の有資
格者であること。
・作業者、作業道具等は消毒済みの物を使用すること。
・作業員は３ヶ月前に検便を受け、健康状態の良好な者であること。
・作業員は入槽前に消毒水盤を通過する。（次亜鉛素酸ソーダ50～100ppm）
・１回目の洗浄と同時にサクション管、吸入管等の錆落し、ケレン作業を行い、洗浄汚水の排水
をすること。
・２回目の洗浄は高圧洗浄を行い完全に排水する。尚、槽内に工具、部品等の置き忘れがないか
を点検確認する。
・次亜鉛素酸ソーダ１００ｐｐｍ液で槽内を全面消毒し、それ以後は入槽者を最小限度の人員に
制御する。
・水張り、水抜き等をする際は必ず給排水設備の状態を確認し、完了するまで１人待機する。
・水張り後の通水を行う際は、末端蛇口を開放し詰まり等のトラブル個所の無いよう確認する。
・配管のバルブ操作の状態及び自動制御装置の最終点検を行う。
・安全作業に徹し、酸欠（機器で確認）には充分注意すること。
(2)契約内容
・上記清掃及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含む。
・故障修理費は別途。
２．給水加圧ポンプ
(1)点検内容
・ベアリング異音確認、軸封部の点検
・モーターの性能点検
・制御盤の点検、各種リレーの作動点検
・絶縁抵抗測定
(2)契約内容
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含む。
・故障修理費は別途。
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
|  | 2-(イ) | 環境衛生給排水設備保守点検業務 |  | 16
３.真空温水器
(1)点検内容
・本体各部の状態確認、水漏れ、油漏れの確認
・本体部真空状況の確認
・バーナー部のオーバーホール及び燃焼調整
・各ガス圧電流測定
・ガス漏れチェック
・抽気（真空作成）作業
(2)契約内容
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含む。
・故障修理費は別途。
３.貯湯槽点検清掃
(1)点検内容
・点検清掃内容は飲料水受水槽に準ずる。
(2)契約内容
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含む。
・故障修理費は別途。
４.各ポンプの点検
(1)点検内容
・ベアリング異音確認、軸封部の点検
・モーターの性能点検
・制御盤の点検、各種リレーの作動点検
・絶縁抵抗測定
(2)契約内容
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含む。
・故障修理費は別途。
５.汚水槽清掃
(1)点検内容
・洗浄は高圧洗浄機、バキュームダンパー等を使用する。
・槽内に付着、体積した汚泥等を取り除き水洗いを行う。
・吸引した汚泥は下水道に放流する。
(2)契約内容
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含む。
・故障修理費は別途。
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
|  | 2-(イ) | 環境衛生給排水設備保守点検業務 |  | 17
６.水質検査
(1)検査内容
・１５項目
一般細菌、大腸菌群、鉛、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、亜鉛、鉄、銅、塩素イオン、蒸発
残留物、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、ＰＨ値、味、臭気、色度
・１１項目
クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、ブロモホルム
総トリハロメタン、シアン化物イオン及び塩化シアン、臭素酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸
トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド
７.浴槽循環ろ過設備
(1)ろ過機点検内容
・機械廻りの配管点検
・自動切換え弁動作確認
・循環ポンプモーター点検整備
・除塵器スクリーン清掃及び点検整備
・塩素剤注入装置点検整備
・凝集剤注入装置点検整備
・各計測器点検整備
・制御盤絶縁点検設備
(2)ろ過機配管洗浄
・過酸化水素（２～３％）の薬品を浴槽に投入し、２～３時間程度、循環洗浄を実施する。
・循環洗浄後、中和剤を投入し排水を行う。
・排水後、水張りを実施する。
・洗浄後２～７日ぐらいの間に水質検査を実施する。
(3)レジオネラ属菌等の水質検査
検査項目
・レジオネラ属菌
・過マンガン酸カリウム消費量
・大腸菌群
・濁度

## No3環境機器
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | [5 empty] | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  |  | Sheet№
[6 empty] | 2-(イ) | 環境衛生給排水設備機器一覧表 |  |  |  |  | 18
| 機器名(記号) |  | 仕 様 |  |  |  |  | 電 源 |  | 数量 | 設置場所
| 受水槽 |  | 型式 |  | ｽﾃﾝﾚｽ単板ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ |  |  |  | 1 |  | 屋外
| ＴＷ－１ |  |  |  |  | (ﾎﾟﾝﾌﾟ室付)
|  |  | 寸法 |  | 水槽部
2.0(1.0+1.0)×4.0×2.5H
ﾎﾟﾝﾌﾟ室部
2.0×2.0×2.5H
全体
6.0×2.0×2.5H
|  |  | 架台 |  | 平架台(亜鉛ﾒｯｷ)
|  |  | 耐震 |  | 1.0G
|  |  | 容量 |  | 16m3(水槽部有効)
| 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 |  | 吐出圧一定給水ﾕﾆｯﾄ |  |  | 3φ200V |  | 1 | ﾎﾟﾝﾌﾟ室
| ＷＰＵ－１ |  |  |  |  | (減圧弁方式) |  | 3.7×2kW
40φ × 470l/min × 343kPa
並列自動交互
|  |  | 付属品 |  | 制御盤、防振架台
| 真空温水器 |  | 型式 |  | ｶﾞｽ焚真空温水器 2回路 |  |  | 3φ200V |  | 1 | 4F屋外
|  | (無圧開放式) |  |  | 屋外設置型 |  |  | 1.25kW
| Ｂ－１ |  | 缶体出力 |  | 291kW
|  |  | 給湯能力 |  | 291kW(167l/min 35～60℃)
|  |  | 昇温能力 |  | 93kW(133l/min 50～60℃)
|  |  | ｶﾞｽ消費量 |  | 331.4kW(13A)
|  |  | 付属品 |  | 防振ﾊﾟｯﾄ、遠方発停ﾘﾓｺﾝ
排気筒、軽耐塩仕様
| 貯湯槽 |  | 型式 |  | 立型ｽﾃﾝﾚｽ貯湯槽 |  |  |  |  | 1 | 4F屋外
| ＳＴ－１ |  | 容量 |  | 3,500l
|  |  | 寸法 |  | 1,400φ×2,000H
(全高2,900H)
|  |  | 架台 |  | 架台共(亜鉛ﾒｯｷ)
| 膨張ﾀﾝｸ(給湯用) |  | 型式 |  | 密閉式膨張ﾀﾝｸ 鋼板製 |  |  |  |  | 1 | 4F屋外
| ＥＴ－１ |  | 寸法 |  | 600φ×1,121H
|  |  | 容量 |  | 259l(受水量 109l)
|  |  | 使用圧力 |  | 0.5MPa
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | [5 empty] | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  |  | Sheet№
[6 empty] | 2-(イ) | 環境衛生給排水設備機器一覧表 |  |  |  |  | 19
| 機器名(記号) |  | 仕 様 |  |  |  |  | 電 源 |  | 数量 | 設置場所
| 膨張ﾀﾝｸ(昇温用) |  | 型式 |  | 密閉式膨張ﾀﾝｸ 鋼板製 |  |  |  |  | 1 | 4F屋外
| ＥＴ－２ |  | 寸法 |  | 279φ×581H
|  |  | 容量 |  | 27l(受水量 8l)
|  |  | 使用圧力 |  | 0.5MPa
| 給湯一次ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 |  | ｽﾃﾝﾚｽﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ屋外設置 |  |  | 3φ200V |  | 1 | 4F屋外
| ＨＰ－１ |  |  |  | 40A×167l/min×150kPa |  |  | 1.5kW
| 給湯二次ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 |  | ｽﾃﾝﾚｽﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ屋外設置 |  |  | 3φ200V |  | 1 | 4F屋外
| ＨＰ－２ |  |  |  | 25A×25l/min×50kPa |  |  | 0.15kW
| 昇温ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 |  | ｽﾃﾝﾚｽﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ屋外設置 |  |  | 3φ200V |  | 1 | 4F屋外
| ＨＰ－３ |  |  |  | 32A×133l/min×200kPa |  |  | 1.5kW
| 排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 |  | 汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 3φ200V |  | 1 | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱﾋﾟｯﾄ
| ＤＰ－１ |  |  |  | 自動交互異常時同時内臓 |  |  | 3.7×2kW
80A × 900l/min 50kPa × 2台
|  |  | 付属品 |  | ﾌﾛｰﾄ他標準付属品一式
| 排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 |  | 汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 3φ200V |  | 1 | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱﾋﾟｯﾄ
| ＤＰ－２ |  |  |  | 自動交互異常時同時内臓 |  |  | 3.75×2kW
80A × 900l/min 70kPa × 2台
|  |  | 付属品 |  | ﾌﾛｰﾄ他標準付属品一式
| 排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 |  | 汚物水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 3φ200V |  | 1 | 地下ﾋﾟｯﾄ
| ＤＰ－３ |  |  |  | 自動交互異常時同時 |  |  | 0.75×2kW
50A × 300l/min 60kPa × 2台
|  |  | 付属品 |  | 屋内壁掛制御盤
(並列交互･満水警報端子他)
ﾌﾛｰﾄ
| 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 |  | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  |  | 3φ200V |  | 1 | 1F機械室
| ＦＰ－１ |  |  |  |  | (認定品?型) |  | 5.5kW
50A × 300l/min 420kPa
|  |  | 付属品 |  | 制御盤、
呼水槽他標準付属品一式
| 消火補給水槽 |  | 型式 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾝｸ |  |  |  |  | 1 | 4FPS内
| ＦＴ－１ |  | 寸法 |  | 700 × 700 × 1,000H
|  |  | 容量 |  | 200l
|  |  | 付属品 |  | ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ架台
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | [5 empty] | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  |  | Sheet№
[6 empty] | 2-(イ) | 環境衛生給排水設備機器一覧表 |  |  |  |  | 20
| 機器名(記号) |  | 仕 様 |  |  |  |  | 電 源 |  | 数量 | 設置場所
| 屋内消火栓 |  | 型式 |  | 埋込型屋内消火栓箱 |  |  |  |  | 3 | 1･2･3F
| ＨＢ－１Ａ |  | 消火栓 |  | 40A × 45℃
|  |  | ノズル |  | 40A 噴霧切替
|  |  | ホース |  | 40A × 15ｍ × 2本
ホース架
|  |  | 寸法 |  | 700 × 1,400 × 200
| 屋内消火栓 |  | 型式 |  | 霧出型屋内消火栓箱 |  |  |  |  | 3 | 4F
| ＨＢ－１Ｂ |  | 消火栓 |  | 40A × 45℃
|  |  | ノズル |  | 40A 噴霧切替
|  |  | ホース |  | 40A × 15ｍ × 2本
ホース架
|  |  | 寸法 |  | 700 × 1,400 × 200
| ろ過装置 |  | 全自動砂式 |  | 処理能力 18m3/h |  |  | 3φ200V |  | 1 | 男・女浴槽
| ＷＦ－１ |  | 本体 |  | SS製(内面：ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装) |  |  | 1.5kW
800φ×1,100H×3.2t
配管65A
自動弁65A電動5方弁(SUS製)
自動空気抜弁、圧力計、
水抜弁、採水栓共
|  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 片吸込渦巻形
50/40A × 300l/min × 17.5(2P)
CV,BAV共
|  |  | 除塵器 |  | 165φ×250H×65/50A
本体､ｽｸﾘｰﾝ共 SUS製
|  |  | 熱交換器 |  | 多管式 交換熱量 93.1kW
温度調節電動3方弁、
ｻｰﾓｽﾀｯﾄ共
一次側
60℃→50℃ 133.5l/min
二次側
37.6℃→42℃ 300l/min
|  |  | 自動制御盤 |  | 屋内架台取付形 週間ﾀｲﾏ、
薬注、補給水、温度調節
ﾌﾞﾛﾜ回路、ELB付
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 | [5 empty] | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  |  | Sheet№
[6 empty] | 2-(イ) | 環境衛生給排水設備機器一覧表 |  |  |  |  | 21
| 機器名(記号) |  | 仕 様 |  |  |  |  | 電 源 |  | 数量 | 設置場所
| 凝集剤注入装置 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | ～30ml/min×1.0MPa |  |  | 1φ200V |  | 1 | 男・女浴槽
| ＣＰ－１ |  | ﾀﾝｸ |  | 50l PE製 注入弁共 |  |  | 15VA
| 塩素剤注入装置 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | ～30ml/min×1.0MPaｴｱｰ抜付 |  |  | 1φ200V |  | 1 | 男・女浴槽
| ＣＬ－１ |  | ﾀﾝｸ |  | 50l PE製 注入弁共 |  |  | 15VA
| 補給水装置 |  |  |  | 40/40A ﾐｷｼﾝｸﾞ弁 |  |  | 1φ200V |  | 1 | 男・女浴槽
| ＷＵ－１ |  |  |  | 電動弁 40A
水位計 電極3P(保護管付)共
| ﾊﾞｲﾌﾞﾗ装置 |  | ﾌﾞﾛﾜｰ |  | 1080l/min×17kPa |  |  | 3φ200V |  | 2 | 男・女浴槽
| ＢＢ－１,２ |  |  |  | 温度計、静圧計、吸込ﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 1.7kW
逃しｻｲﾚﾝｻｰ共
|  |  | ﾏｯﾄ |  | 1000×1000 SUS製 角ﾊﾟｲﾌﾟ

## No4消防設備保守点検業務
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
|  | 2-(ウ) | 消防設備保守点検業務 |  | 22
１．点検対象設備
点検対象設備は、別紙消防設備機器一覧表に記載の通りとする。
２．点検回数
点検回数は、機器点検を年１回、総合点検を年１回とする。
３．点検内容
点検は、消防法１７条の３の３及び｢消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点
検内容に応じて行う点検の期間、点検の結果についての様式(昭和50年消防庁告示第3号)｣､｢消防
用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式 (昭和50年消防
庁告示第14号）｣、建築基準法に基づいて実施する。
尚、法改正により変更があった場合は、その都度協議のうえ変更していくものとする｡
４．別途項目
消火器薬剤の詰替え及び消火ホース、連結送水管の耐圧性能試験は別途。

## No4消防機器
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  |  | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  | Sheet№
|  |  | 2-(ウ) | 消防設備機器一覧表 |  |  |  | 23
| 機器名(記号) | 仕 様 |  |  |  | 設置場所
| 自動火災報知設備 | 複合受信盤Ｐ型１級 Ｌ－４０
|  | ・主音響（音声警報） |  |  |  |  | 1 | 台
・予備電源内蔵（自動断線警報機能付）
|  | 差動式スポット型感知器 |  |  |  |  | 47 | 個
|  | 定温式スポット型感知器 |  |  |  |  | 13 | 個
|  | 光電式煙感知器 |  |  |  |  | 40 | 個
|  | 遠赤外線式炎感知器 |  |  |  |  | - | 個
|  | 表示灯 |  |  |  |  | 9 | 個
|  | 発信機 |  |  |  |  | 9 | 個
|  | ベル |  |  |  |  | 9 | 個
| 防排煙設備 | 光電式煙感知器 |  |  |  |  | 3 | 個
|  | 防火シャッター |  |  |  |  | 3 | 台
|  | ブザー |  |  |  |  | 3 | 個
| 非常用放送設備 | 業務用アンプ |  |  |  |  | 1 | 台
|  | スピーカー |  |  |  |  | 26 | 個
|  | アッテネーター |  |  |  |  | 7 | 個
| 誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  |  |  |  | 38 | 台
| 屋内消火栓設備 | 消火ポンプユニット |  |  |  |  | 1 | 組
|  | 起動操作盤 |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 消火栓ボックス |  |  |  |  | 6 | 台
|  | 起動押釦 |  |  |  |  | 6 | 台
|  | 地下式消火水槽5.2ｍ3 |  |  |  |  | 1 | 槽
|  | 消火用充水タンク |  |  |  |  | 1 | 槽
| 消火器 | 消火器ＡＢＣ－１０型 |  |  |  |  | 21 | 本
| 非難器具 | 非難はしご |  |  |  |  | 1 | 台

## No5エレベーター設備保守点検業務
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
|  |  | 2-(エ) | エレベーター設備保守点検業務 |  | 24
１．遠隔監視メンテナンスの内容
エレベーターの運転状態を点検・確認するための遠隔監視装置を設置し、電話回線を介しサー
ビス情報センターにて常時遠隔監視メンテナンスを行うこと。
２．遠隔点検・監視概要及び項目
遠隔点検項目
エレベーターの運行状態を定期的に確認します。
| ①機械室温度 | ⑧戸開閉状態 |  |  | ⑮かご内停電灯の動作状態
| ②電動機動作状態 | ⑨戸開閉速度状態 |  |  | ⑯荷重検出装置動作状態
| ③ブレーキ動作状態 | ⑩戸閉め安全装置動作状態 |  |  | ⑰昇降路リミットスイッチ動作状態
| ④制御機器動作状態 | ⑪かご戸スイッチ動作状態 |  |  | ⑱安全スイッチ動作状態
| ⑤かご走行状態 | ⑫のりば戸スイッチ動作状態 |  |  | ⑲ピット環境
| ⑥着床状態 | ⑬インターホン動作状態
| ⑦呼びボタン動作状態 | ⑭かご内照明点灯状態
遠隔監視項目
エレベーターの異常状態の発生・復帰を常時監視すること。
異常監視
| ①閉じ込め | ④エレベーター制御装置異常
| ②起動不能 | ⑤制御装置異常監視
| ③電源異常 | ⑥遠隔監視装置異常
管制運転監視
①地震時管制運転
②火災時管制運転
③停電時自動着床運転
遠隔故障分析機能
故障発生時に遠隔にて故障分析のためのデーター収集を行うこと。
３．定期点検
技術員を派遣して、エレベーター機器全般を点検し、必要に応じ清掃、給油、及び簡単な調整
を行い、性能を最高に維持するよう適切な処置を行います。点検作業に必要な消耗品及び消耗材
料を含む。
４．精密調査及び定期整備
精密調査
定期的に機器装置の細部を調査すること。
定期整備（フルメンテナンス契約のみ）
定期点検・精密調査の結果により、機器の性能維持に必要と判断した場合は、直ちに修理または
部品の取替を行うこと。

## No6自動ドア設備保守点検業務
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
|  |  | 2-(オ) | 自動ドア保守点検業務 |  | 25
１.点検内容
自動ドア機械各部の異常有無点検、機器の清掃、注油及び一般調査、自然摩耗部品の修復、
部品交換及び調査、機器障害の修復及び分解整備を行う。主な点検項目は下記の通りとする。
| 機器名 | 点検調整項目
| 駆動装置 | ベルト・ワイヤー・チェーンの伸び、緩み、破損、作動時の円滑性、駆
動装置の締付ゆるみ、摩耗度、開閉速度、クッション、開閉力、異音
| 扉懸架部 | レールの曲がり、下り、勾配、偏摩耗、ゆるみ、吊り車の摩耗、締付の
ゆるみ、踊り、扉の下り、上下のチリ、召し合わせ、戸当りゴムの摩耗
振れ止めの摩耗手動抵抗、共振騒音、ガイドレール内の異音
| 電気 | 電源電圧、漏電、配線の引っ掛かり、断線、末端結線の緩み
| 検出装置 | 起動スイッチの固定、リード線処理、感度、検知範囲、誤動作、安全性
２.契約内容
フルメンテナンス契約
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含む。
・故障修理費及び消耗品費、諸経費一式を含みます。但し、下記有償部品代は別途。
有償部品
・駆動装置ユニット（モーター・ギヤユニット部）
・コントローラーユニット（制御部）…ただし、基盤、リレーは無償とする。
・検出装置本体（センサー部）…電磁マットＳＷ、光線ＳＷ・補助光線ＳＷ

## No5.6建築機器
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  |  | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  | Sheet№
|  |  | 2-(エ)(オ) | 建築設備機器一覧表 |  |  |  | 26
| 機器名(記号) | 仕 様 |  |  |  | 設置場所
| エレベーター | ロープ式エレベーター ＡＣ，Ｐ－００１３ |  |  |  |  | 1 | 台
用途形式 乗用(車椅子兼用)、遠隔監視メンテナンス
積載量 ８５０kg、定員１３人
速度 ６０m/min
制御方式 交流インバーター制御歯車無式
操作方式 方向性乗合全自動方式
動力用電源 三相３線２００V、６０Ｈｚ
照明用電源 単相１００Ｖ
電動機容量 ＡＣ－5.7ＫＷ
停止箇所 ４箇所（１～４Ｆ）
昇降行程 １１５００ｍｍ
かご内法 1050×2000×2200ｍｍ
付加装置 火災時管制運転装置
地震時管制運転装置
停電時管制運転装置
| 自動ドア | 引き分け自動扉 |  |  |  |  | 2 | 台
センサー方式

## 電気保安（学校教育課）
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  | 項目番号 |  | 項 目 名 | Sheet№
|  | 2-(カ) | 自家用電気工作物保安管理業務 |  | 27
１.保安管理業務の内容
別に定める｢保安管理業務の細目及び基準｣に基づき、保安管理業務を行う。
電気工作物の設計の審査、点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準にの規
定に適合しない事項がある場合は、必要な指導又は助言を行う。
電気事故その他電気工作物に異常が発生し、また発生するおそれがある場合において、教育委
員会若ししくは中部電力㈱等から通知を受けたとき、又は指定管理者が点検の際発見したときは、
応急処置を指導し事故原因の探求に協力し、再発防止についてとるべき措置を指導又は助言し、
必要に応じて精密検査を行うとともに電気関係報告規則に定める電気事故報告及び手続きの指導
を行う。
電気事業法に規定する立入検査の立会いを行う。
指定管理者は電気工作物の工事、維持及び運用について、半田市及び教育委員会に保安規定
を遵守するよう指導又は助言を行う。
２．保安管理業務の細目及び基準
電気工作物の点検、測定及び試験は、下記によって行うものとします。
Ⅰ．定期点検Ａを毎月１回行うものとする。
Ⅱ．定期点検Ｂ（年次法定点検）を年１回行うものとする。

## 電気機器（学校教育課）
半田市成岩地区総合型地域 スポーツクラブハウス業務の実施基準別紙 |  |  | 項目番号 |  | 項 目 名 |  |  | Sheet№
|  |  | 2-(カ) | 電気設備機器一覧表 |  |  |  | 28
| 設備機器 |  |  |  |  | 数量
受変電設備
需要設備容量
|  | ・既設 単相 ５０ＫＶＡ，三相１５０ＫＶＡ |  |  |  |  | 1
|  | ・新設 単相 ７５ＫＶＡ，三相１５０ＫＶＡ |  |  |  |  | 1